FJ-03 离心引风机维修手册

文件编号：FJ03-WX-SC-001　　版本：A/0

适用设备：FJ-03 离心引风机（FJ-YF-2800/6800）

编制：________________　　审核：________________　　批准：________________

发布日期：________________

本手册与《FJ-03 离心引风机设备操作手册》配套使用，规定了 FJ-03 的检修周期、检修工艺、技术标准、试车验收与检修记录要求。

目　　录

1 维修管理总则	1

1.1 维修目的与适用范围	1

1.2 维修组织与职责	1

1.3 维修安全要求	1

1.4 维修红线条款	2

2 检修周期与检修等级	2

2.1 检修等级划分与周期	2

2.2 主要零部件更换周期	3

2.3 检修计划管理	4

3 主要部件检修工艺	4

3.1 叶轮检修	4

3.2 主轴检修	5

3.3 滑动轴承检修	5

3.4 轴承座与隔热层检修	5

3.5 联轴器检修	6

3.6 驱动电机检修	6

3.7 供油系统检修	6

3.8 机壳、进气箱、调节门与膨胀节检修	7

3.9 仪表与传感器检修	8

4 检修技术标准汇总	8

5 检修后试车与验收	9

5.1 试车前检查	9

5.2 空载试车	9

5.3 带负荷试车	10

5.4 试车异常处理	10

5.5 验收与移交	10

6 检修记录与档案管理	10

6.1 检修记录要求	10

6.2 检修记录表（模板）	11

6.3 备件管理	11

# 1 维修管理总则

## 1.1 维修目的与适用范围

FJ-03 为 3 号烟气引风单元主引风机，设备型号 FJ-YF-2800/6800，单吸双支撑后弯板式叶片离心引风机，叶轮直径 2400 mm，共 16 片叶片，额定风量 280000 m³/h，额定全压 6800 Pa，额定转速 990 r/min，配套 800 kW / 10 kV 高压异步电机（YKK-800-6），弹性柱销联轴器传动，两个巴氏合金滑动轴承（前轴承为径向轴承，后轴承为径向止推组合轴承），集中强制循环供油系统润滑。风机一阶临界转速约 620 r/min，变频调速范围 30~50 Hz（300~990 r/min），升速过程必须快速通过临界转速区。

本手册规定 FJ-03 的维修组织、检修周期、主要部件检修工艺、检修技术标准、试车验收与检修记录要求，适用于风机本体、驱动电机、联轴器、轴承座与隔热层、供油系统、进出口管道附件、底座基础及仪表传感器组的全部维修作业。

## 1.2 维修组织与职责

FJ-03 检修实行检修负责人制，滑动轴承研瓦、动平衡校验、对中测量、绝缘测试等关键工序由专业检修人员执行，10 kV 高压电气作业由持证电气人员执行。检修过程实行班组自检、专业复检、设备工程师终检三级验收，关键质量控制点必须经专业人员确认合格后进入下一工序。

## 1.3 维修安全要求

（1）检修必须办理工作票；10 kV 高压设备检修执行停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌、装设遮栏措施，操作由两人执行并核对设备名称编号。

（2）检修前断开变频器进线开关并挂牌上锁，确认电机完全失电；确认转子完全静止后方可开盖，作业期间禁止触碰转动部件。

（3）滑动轴承乌金面为精密配合面，禁止用铁器敲击；轴瓦温度降至安全范围后方可拆检，防止烫伤。

（4）进入机壳与烟道内部执行受限空间作业许可，先通风、再检测、后进入，专人监护；动火作业办理动火许可并配备灭火器材。

（5）检修结束清点工具与材料，恢复防护罩、护栏与警示标志，确认无遗留物后终结工作票。

## 1.4 维修红线条款

表 1-1 FJ-03 维修红线条款

| 序号 | 红线条款 | 风险后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供油压力低于 0.08 MPa 或油温低于 20 ℃ 时启动风机 | 滑动轴承烧瓦、抱轴 |
| 2 | 转子未完全静止时停止供油泵 | 惰走期间轴瓦干摩擦 |
| 3 | 升速过程中在 500~750 r/min 临界转速区停留 | 共振放大、轴系损坏 |
| 4 | 擅自解除或旁路报警与联锁保护 | 失去保护、事故扩大 |
| 5 | 振动超过 7.1 mm/s 时继续运行 | 轴承损坏、机壳破裂 |
| 6 | 轴瓦温度超过 85 ℃ 时继续运行 | 乌金熔化、轴颈拉伤 |
| 7 | 电机电流超过 62 A 时继续运行 | 电机过载烧毁 |
| 8 | 使用不合格牌号润滑油或混用油品 | 油膜破坏、轴承损坏 |
| 9 | 运行中拆卸轴承座、联轴器护罩或打开机壳检查门 | 人员伤亡、设备损坏 |
| 10 | 入口介质温度超过 200 ℃ 时继续运行 | 叶轮变形、碰磨损坏 |

# 2 检修周期与检修等级

## 2.1 检修等级划分与周期

FJ-03 检修划分为日常巡检、日检、周检、月度维护、季度维护、年度检修与大修七个等级，周期与主要项目按表 2-1 执行。

表 2-1 FJ-03 检修周期与项目总表

| 维护级别 | 周期 | 主要项目 | 执行要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检 | 每 2 h | 振动、瓦温、油压、油温、油位、电流、异音、漏油检查 | 记录于巡检记录表 |
| 日检 | 每日一次 | DCS 测点核对、油位与油温记录、就地声音与振动手感检查 | 当日闭环 |
| 周检 | 每周一次 | 地脚螺栓紧固检查、联轴器柱销检查、滤油器压差记录、传感器信号核对 | 发现异常及时处理 |
| 月度维护 | 每月一次 | 油质目视与化验、冷却器换热效果、导叶动作试验、变频器运行参数检查 | 形成月度报告 |
| 季度维护 | 每 3 个月 | 振动频谱分析、瓦温趋势分析、对中复测、机壳测厚、隔热层检查 | 诊断平台输出报告 |
| 年度检修 | 每年一次 | 轴瓦间隙测量、更换油品与滤芯、叶轮开盖检查、联轴器柱销更换、绝缘测试 | 办理工作票 |
| 大修 | 5~8 年 | 解体检查、更换轴瓦、叶轮修复或更换与动平衡、机壳衬板、电机大修 | 专业检修单位配合 |

## 2.2 主要零部件更换周期

表 2-2 FJ-03 主要零部件更换周期

| 零部件 | 规格 | 建议更换周期 |
| --- | --- | --- |
| 前轴承（径向）轴瓦 | FJ-ZW-QJ（巴氏合金） | 磨损 ≥ 0.5 mm 或脱壳即更换 |
| 后轴承（径向止推）轴瓦 | FJ-ZW-HZ（巴氏合金） | 磨损 ≥ 0.5 mm 或脱壳即更换 |
| 弹性柱销联轴器柱销 | FJ-LZ-ZX（φ36 × 10 只） | 弹性圈老化 2 年或磨损即更换 |
| 润滑油 | L-TSA46 汽轮机油 | 8000 h 或 12 个月（以化验为准） |
| 双联滤油器滤芯 | FJ-GL-LX（25 μm） | 4000 h 或压差 ≥ 0.08 MPa |
| 回油过滤器滤芯 | FJ-HG-LX（40 μm） | 4000 h 或压差 ≥ 0.06 MPa |
| 主/辅油泵 | FJ-YB-120（120 L/min） | 视磨损情况，出力下降即检修 |
| 油冷却器 | FJ-LQ-12（12 m²） | 结垢影响换热即清洗，泄漏即修复 |
| 电机轴承 | NU228 / 6228 | 24000 h |
| 机壳衬板 | FJ-CB-16 | 磨穿即更换 |
| 膨胀节 | FJ-PZ-2800 | 开裂或老化即更换 |
| 入口调节门密封 | FJ-TJ-MF | 2 年或漏风即更换 |

## 2.3 检修计划管理

大修与年度检修提前 1 个月编制检修方案，明确项目、备件、工期、质量标准与安全措施。油质化验、振动趋势、瓦温趋势等状态监测结果作为检修计划调整依据；参数进入二级报警区时按状态检修原则提前安排检修。

# 3 主要部件检修工艺

## 3.1 叶轮检修

FJ-03 叶轮由前盘、后盘、16 片后弯板式叶片与轮毂焊接而成，叶片为后弯板式，动平衡精度 G2.5 级。叶轮与主轴过盈配合加键连接并设防松装置。检修项目如下。

（1）检查项目：叶片进口边、迎风面与后盘根部磨损情况；叶片厚度测量；叶片与焊缝裂纹（着色渗透检测）；叶轮积灰结垢情况；轮盘变形、键连接与防松装置检查；动平衡复测。

（2）磨损判定与处理：叶片厚度减薄超原厚度 1/3 时修补堆焊或更换叶轮；堆焊后打磨至图纸型线并做着色检测；叶轮修复或更换后动平衡校验达到 G2.5 级。

（3）积灰结垢处理：振动 24 h 内上升超过 1.5 mm/s 且 1 倍频幅值上升时，优先排查叶轮结垢与磨损，停机开检查门清理积灰并记录积灰程度；清理采用压缩空气与软毛刷，禁止硬质工具损伤叶片。

（4）叶轮检修后复测叶轮与机壳、进气箱间隙，防止碰磨。

## 3.2 主轴检修

主轴为合金钢调质锻件，与叶轮过盈配合。检修项目：主轴弯曲度测量（≤ 0.03 mm/m）；轴颈表面、圆度与推力盘端面检查；与叶轮配合面、键槽检查；大修时无损检测。轴颈拉伤、弯曲超差时评估修复或更换主轴。

## 3.3 滑动轴承检修

FJ-03 主轴由两个滑动轴承支撑：前轴承为径向轴承（承受径向载荷），后轴承为径向止推组合轴承（承受径向载荷与轴向推力）。轴承检修是本设备检修的重点，执行以下工艺。

（1）间隙测量：用塞尺或压铅法测量轴承顶隙（标准 0.25~0.35 mm）与侧隙（标准 0.15~0.25 mm）；间隙超差时调整或更换轴瓦；推力间隙按图纸要求调整。

（2）瓦背紧力：轴瓦瓦背紧力标准 0.03~0.05 mm，紧力不足易引起瓦背振动，紧力过大易引起瓦座变形。

（3）乌金检查：检查轴瓦乌金面磨损（磨损量 ≥ 0.5 mm 更换）、脱壳、裂纹、拉伤与油楔形状；检查油膜痕迹是否均匀；乌金脱壳或磨损超限时更换轴瓦。

（4）研瓦工艺：新轴瓦或修刮轴瓦按接触角与接触斑点要求研刮，接触均匀；研瓦后复测间隙并记录。

（5）装配要求：轴瓦与轴承座、轴颈配合面清洁，进油孔与油槽对正，回油孔畅通；轴承座温度测点（前瓦温、后瓦温、回油温度）探头安装良好。

（6）更换标准：轴瓦磨损量 ≥ 0.5 mm、乌金脱壳、烧瓦抱轴或出现油膜振荡时更换；推力瓦磨损引起轴向位移超差时同步检查。

## 3.4 轴承座与隔热层检修

轴承座为铸铁件，设油腔、进油孔、回油孔与温度测点埋孔，外部敷设隔热层（50 mm 保温棉）防止高温烟气辐射传热。检修项目：轴承座剖分面与定位销检查；水平度与两座同轴度测量（同轴度 ≤ 0.05 mm）；回油窗口与油流检查；隔热层检查修补（破损脱落及时恢复，防止轴承座受热温升）；轴承座外表面温度偏高时优先检查隔热层与供油。

## 3.5 联轴器检修

FJ-03 采用弹性柱销联轴器（FJ-LZ-420，柱销 φ36，共 10 只，弹性圈聚氨酯）。检修项目：柱销与弹性圈磨损检查（弹性圈老化、开裂、磨损即更换，更换周期 2 年或磨损）；柱销螺母紧固与防松检查；对中复测：径向偏差 ≤ 0.05 mm（优良）、角向偏差 ≤ 0.03 mm/100 mm（优良），允许值径向 ≤ 0.10 mm、角向 ≤ 0.06 mm/100 mm；联轴器端面间隙 3~5 mm；护罩检查。每次停机检修后重新测量对中并记录。

## 3.6 驱动电机检修

FJ-03 配套电机为 10 kV 高压三相异步电动机（YKK-800-6，800 kW，6 极），空空冷却（IC611），变频软启动。检修项目如下。

（1）绝缘检查：用 2500 V 兆欧表测量定子绝缘电阻，≥ 100 MΩ 合格；≤ 20 MΩ 警告；≤ 5 MΩ 禁止启动，须干燥处理。

（2）轴承检查：驱动端 NU228 圆柱滚子轴承、非驱动端 6228 深沟球轴承，锂基脂润滑，补脂周期 2000 h；检查游隙、滚道与润滑脂状态，更换周期 24000 h。

（3）绕组与电气检查：测量三相直流电阻平衡度；检查接线盒接线紧固与相序；检查电缆接头温度。

（4）空冷器检查：清扫机顶空空冷却器翅片与 2 台轴流风机，防止堵塞引起绕组温升偏高。

（5）启动限制：冷态启动 ≤ 3 次/h，热态 ≤ 1 次/h；启动时间控制在 20~40 s。

## 3.7 供油系统检修

FJ-03 集中强制循环供油系统由油箱（450 L）、主油泵与辅助油泵（各 120 L/min）、双联滤油器（精度 25 μm）、回油过滤器（精度 40 μm）、油冷却器（12 m²）、安全阀（整定 0.65 MPa）、蓄能器（10 L）、电加热器（6 kW）及管路附件组成。检修项目如下。

（1）油箱：清洗油箱与排污，检查液位计与电加热器（油温低于 20 ℃ 投入加热）；换油周期 8000 h 或 12 个月，油品 L-TSA46，含水量 ≤ 0.05%，禁止混用油品。

（2）油泵：检查齿轮泵啮合面、泵体间隙与密封，测量泵出力；试运主泵与辅泵，供油压力 0.15~0.30 MPa；辅助油泵低油压自启联锁试验（0.12 MPa 自启）。

（3）双联滤油器：滤芯更换周期 4000 h 或压差 ≥ 0.08 MPa；在线切换滤筒更换滤芯；滤后压力正常，压差 ≤ 0.05 MPa。

（4）回油过滤器：滤芯更换周期 4000 h 或压差 ≥ 0.06 MPa，检查回油通畅。

（5）油冷却器：检查管束结垢与泄漏（水压试验），清洗水侧与油侧；投运后供油温度控制在 35~45 ℃。

（6）安全阀与蓄能器：校验安全阀整定压力（0.65 MPa）；检查蓄能器充氮压力与密封。

（7）管路附件：检查供油、回油管路法兰与接头渗漏，回油视窗油流连续无气泡。

## 3.8 机壳、进气箱、调节门与膨胀节检修

（1）机壳：钢板焊接蜗壳，检修时测厚，板厚减薄超 1/3 补焊或更换；检查机壳磨损穿孔、衬板（FJ-CB-16）磨损更换、人孔门密封。

（2）进气箱：检查导流板完好与固定，清理积灰；入口调节门（FJ-TJ-01）检查叶片卡涩、连杆与电动执行器动作，开度反馈与指令偏差 ≤ 2%，超 5% 报警。

（3）膨胀节：检查进出口膨胀节（FJ-PZ-2800）开裂、老化与漏风，开裂或老化即更换，更换时注意补偿量安装尺寸。

## 3.9 仪表与传感器检修

FJ-03 传感器位号采用“设备位号-测量类型-序号”命名（VB 振动、TE 温度、PT 压力、SE 转速、DE 位移、LS 液位、ZT 开度、CT 电流、FT 风量），检修项目：传感器安装与探头间隙检查；接线与屏蔽接地检查；校验（每年一次，超差即更换）；信号回路与诊断平台数据核对。轴瓦温度探头安装深度与接线按标准执行，回油温度探头检查。

# 4 检修技术标准汇总

表 4-1 FJ-03 检修技术标准汇总表

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 轴承顶隙 | 0.25 ~ 0.35 mm | 塞尺或压铅法测量 |
| 轴承侧隙 | 0.15 ~ 0.25 mm | 两侧对称 |
| 瓦背紧力 | 0.03 ~ 0.05 mm | 紧力不足引起瓦背振动 |
| 轴瓦磨损量 | < 0.5 mm | ≥ 0.5 mm 更换 |
| 两轴承座同轴度 | ≤ 0.05 mm | — |
| 联轴器径向偏差 | ≤ 0.05 mm（允许 ≤ 0.10） | 弹性柱销式 |
| 联轴器角向偏差 | ≤ 0.03 mm/100 mm（允许 ≤ 0.06） | 弹性柱销式 |
| 联轴器端面间隙 | 3 ~ 5 mm | — |
| 主轴弯曲度 | ≤ 0.03 mm/m | — |
| 叶轮动平衡精度 | G2.5 级 | 修复或更换后校验 |
| 电机绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ（2500 V 兆欧表） | ≤ 5 MΩ 禁止启动 |
| 供油压力 | 0.15 ~ 0.30 MPa | 安全阀整定 0.65 MPa |
| 滤油器压差 | ≤ 0.05 MPa | ≥ 0.08 MPa 报警 |
| 供油温度 | 35 ~ 45 ℃ | 冷却器调节 |
| 临界转速 | 约 620 r/min（一阶） | 升速快速通过 |

表 4-2 FJ-03 检修后运行验收限值表

| 参数 | 正常范围 | 二级报警值 | 跳机值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴承振动（VB-01/02） | ≤ 2.8 mm/s | 4.5 mm/s | 7.1 mm/s |
| 前瓦温度（TE-01） | ≤ 60 ℃ | 70 ℃ | 85 ℃ |
| 后瓦温度（TE-02） | ≤ 60 ℃ | 70 ℃ | 85 ℃ |
| 回油温度（TE-03） | ≤ 55 ℃ | 60 ℃ | 65 ℃ |
| 电机绕组温度（TE-06） | ≤ 110 ℃ | 125 ℃ | 135 ℃ |
| 电机电流 | ≤ 45.5 A | 58 A | 62 A |
| 供油压力 | 0.15 ~ 0.30 MPa | 低 0.12 / 高 0.40 | 0.08 MPa |
| 油箱油位 | 油标 1/2 ~ 2/3 | 1/3 | 1/4 |
| 轴向位移（DE-01） | ≤ ±0.3 mm | ±0.5 mm | ±0.8 mm |
| 风机转速 | 990 ± 10 r/min | 1030 r/min | 1080 r/min |
| 入口介质温度（TE-08） | ≤ 180 ℃ | 190 ℃ | 200 ℃ |

# 5 检修后试车与验收

## 5.1 试车前检查

（1）工作票终结、人员撤离、工具清点完毕；防护罩、护栏、警示标志齐全。

（2）电机绝缘 ≥ 100 MΩ；变频器无故障代码；全部测点在线，联锁保护投入无旁路。

（3）油箱油位 1/2~2/3，油温 ≥ 20 ℃（低于 20 ℃ 先投电加热器）；供油系统试运行压力 0.15~0.30 MPa，回油正常；冷却水投运正常。

（4）手动盘车 2~3 圈转动灵活；入口调节门开度 0%，出口阀门处于规定位置；联轴器柱销与弹性圈完好。

## 5.2 空载试车

（1）变频软启动，升频速率 ≤ 5 Hz/s，启动时间 20~40 s。

（2）升速过程快速通过 500~750 r/min 临界转速区（一阶临界转速约 620 r/min），严禁在该区间停留；临界区振动不超过 7.1 mm/s。

（3）升速至额定转速 990 r/min 观察 10 min，确认振动 ≤ 2.8 mm/s、瓦温 ≤ 60 ℃、油压正常；导叶全关记录空载参数。

（4）空载稳定运行 30 min，确认无异常波动。

## 5.3 带负荷试车

空载试车合格后，缓慢开启入口调节门（每次增加不超过 10%，间隔 1~2 min），根据工艺需求调整开度与变频频率至目标工况。带负荷连续运行 24 h，期间监视振动、瓦温、绕组温度、电流与油压，确认参数稳定无报警后办理验收。

## 5.4 试车异常处理

表 5-1 FJ-03 试车常见异常与处理

| 异常现象 | 处理措施 |
| --- | --- |
| 临界转速区振动超过 7.1 mm/s | 立即升速快速通过或降速停机，检查轴承与对中 |
| 瓦温上升速率超过 5 ℃/h | 检查供油压力、油温、瓦背紧力与轴承间隙 |
| 供油压力低于 0.12 MPa | 辅泵自动投入，检查主泵与滤芯，必要时停机 |
| 启动电流超过 62 A 且不下降 | 立即停机，检查调节门位置与转子灵活性 |
| 出现金属摩擦声 | 立即紧急停机，开盖检查叶轮、机壳与轴承 |
| 升速过程振动随转速异常增大 | 检查临界转速附近共振与动平衡 |

## 5.5 验收与移交

验收按表 4-2 限值逐项核对，检查检修记录、测量数据、备件更换记录完整；试车数据存档并上传诊断平台；安全设施恢复齐全。验收合格后办理工作票终结，设备移交运行。

# 6 检修记录与档案管理

## 6.1 检修记录要求

每次检修形成完整记录：检修日期、检修级别、拆检缺陷、更换备件、轴瓦间隙与对中测量数据、动平衡与绝缘测试数据、试车数据、检修人与验收人签字。检修记录与设备台账（投产日期、累计运行小时、检修历史、健康评分、未闭环缺陷）一并归档管理。

## 6.2 检修记录表（模板）

表 6-1 FJ-03 检修记录表（模板）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备位号 / 检修级别 | FJ-03 / |
| 检修日期 / 检修工期 |  |
| 检修前状态（振动、瓦温、电流、油压） |  |
| 轴瓦间隙测量值（顶隙/侧隙/瓦背紧力） |  |
| 拆检发现缺陷 |  |
| 更换备件明细 |  |
| 对中/动平衡/绝缘数据 |  |
| 试车数据 |  |
| 检修人 / 验收人 |  |

## 6.3 备件管理

FJ-03 关键备件（前后轴瓦组件、联轴器柱销与弹性圈、双联滤油器滤芯、回油过滤器滤芯、油泵、电机轴承 NU228/6228、机壳衬板、膨胀节、调节门密封、振动与温度传感器、润滑油 L-TSA46）按储备清单保持库存，出入库登记台账，油品专桶专用，超过储存期限的备件经检验合格后方可使用。