# 设备传感器数据字段与波动范围文档

文件编号：SENSOR-SPEC-001　　版本：A/0

配套系统：设备检修诊断（BG-01）数据底座

编制：________________　　审核：________________　　批准：________________

发布日期：________________

本文档定义设备检修诊断系统传感器数据二维表的字段构成、各设备传感器正常值与非正常值波动范围、波动趋势判定限值，并提供二十条示例数据。

目　　录

1 概述	1

1.1 数据底座口径	1

1.2 设备与测点对应	1

2 传感器数据二维表字段定义	2

3 传感器正常值与非正常值波动范围	2

3.1 FJ-01 传感器波动范围	2

3.2 FJ-02 传感器波动范围	3

3.3 FJ-03 传感器波动范围	3

3.4 波动趋势判定限值	4

4 二十条示例数据	4

4.1 示例数据场景说明	4

4.2 示例数据表	5

5 数据文件与使用说明	5

5.1 CSV 数据文件	5

5.2 与 A3 数据检索的对接口径	6

# 1 概述

## 1.1 数据底座口径

设备检修诊断系统（BG-01）的数据底座由 27 份工业文档（操作手册、维修手册、故障案例手册）与 4 台设备 24 路传感器时序数据构成，即每台设备统一配置 6 路核心传感器测点：转速（speed）、驱动端水平振动（v1）、非驱动端水平振动（v3）、轴承温度（bearing_temp）、供油压力（oil_pressure）、电机电流（current）。传感器数据以宽表（二维表）形式存储，每行对应一个采样时刻，每列为一路测点，采样间隔 60 s。

各传感器数值以《FJ-01/02/03 离心引风机设备操作手册》的正常值、报警值与停机值为三级判定基线，作为 A3 数据检索节点阈值比对与 A4 推理节点判据的来源；波动范围按正常区、预警区（含报警阈值）、停机区三档划分，并与故障案例手册中的典型特征（1 倍频振动上升、瓦温上升速率等）对齐。

## 1.2 设备与测点对应

表 1 设备与测点对应表

| 设备位号 | 设备型号 | 额定转速 | 配套电机 | 测点配置（6 路） | 数据状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FJ-01 | FJ-CY1250-4 | 1480 r/min | 132 kW / 380 V | speed、v1、v3、bearing_temp、oil_pressure、current | 已配置 |
| FJ-02 | FJ-YX-2000/980 | 980 r/min | 500 kW / 6 kV | speed、v1、v3、bearing_temp、oil_pressure、current | 已配置 |
| FJ-03 | FJ-YF-2800/6800 | 990 r/min | 800 kW / 10 kV | speed、v1、v3、bearing_temp、oil_pressure、current | 已配置 |
| FJ-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 同上（预留 6 路） | 预留，手册接入后按同口径扩展 |

# 2 传感器数据二维表字段定义

传感器数据二维表采用宽表结构，主键为（timestamp，device_id），即同一时刻同一设备一行记录。字段定义见表 2，字段命名全系统统一，单位与精度不得混用。

表 2 传感器数据二维表字段定义表

| 字段名 | 数据类型 | 单位 | 精度 | 字段说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| timestamp | datetime | — | 秒级 | 采样时刻，ISO 8601 格式，含时区；采样间隔 60 s | 2026-01-14T00:00:00+08:00 |
| device_id | string | — | — | 设备位号，取值 FJ-01/FJ-02/FJ-03/FJ-04 | FJ-01 |
| speed | float | r/min | 整数 | 主轴转速，变频调速工况下随频率变化 | 1480 |
| v1 | float | mm/s | 0.1 | 驱动端水平方向振动速度有效值 | 2.3 |
| v3 | float | mm/s | 0.1 | 非驱动端水平方向振动速度有效值 | 2.0 |
| bearing_temp | float | ℃ | 0.1 | 轴承温度；FJ-02/03 滑动轴承为轴瓦温度 | 58 |
| oil_pressure | float | MPa | 0.01 | 供油母管压力（稀油站出口） | 0.24 |
| current | float | A | 0.1 | 电机运行电流（三相平均） | 218 |

# 3 传感器正常值与非正常值波动范围

各设备传感器按正常区、预警区（达到报警阈值即触发报警）、停机区（联锁跳机）三档定义波动范围。预警区为介于正常值上限与停机值之间的区间，区间内达到报警阈值即输出报警；停机区为联锁动作区间。表 3 至表 5 分别给出 FJ-01、FJ-02、FJ-03 的波动范围。

## 3.1 FJ-01 传感器波动范围

表 3 FJ-01 传感器波动范围表

| 传感器 | 单位 | 正常区 | 预警区（报警阈值） | 停机区 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| speed | r/min | 1470 ~ 1490（±10） | 1490 ~ 1505 过渡带，波动超过 ±25（<1455 或 >1505）报警 | > 1560（设计设定） | 操作手册·变频调速 |
| v1 | mm/s | ≤ 2.8 | 2.8 ~ 7.1（≥ 4.5 报警） | > 7.1 | 操作手册·报警停机值 |
| v3 | mm/s | ≤ 2.8 | 2.8 ~ 7.1（≥ 4.5 报警） | > 7.1 | 操作手册·报警停机值 |
| bearing_temp | ℃ | 35 ~ 65 | 65 ~ 85（≥ 75 报警） | > 85 | 操作手册·报警停机值 |
| oil_pressure | MPa | 0.15 ~ 0.35 | < 0.15 或 > 0.35（< 0.12 或 > 0.40 报警） | < 0.08 | 操作手册·报警停机值 |
| current | A | ≤ 228 | 228 ~ 264（≥ 252 报警） | > 264 | 操作手册·报警停机值 |

## 3.2 FJ-02 传感器波动范围

表 4 FJ-02 传感器波动范围表

| 传感器 | 单位 | 正常区 | 预警区（报警阈值） | 停机区 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| speed | r/min | 970 ~ 990（±10） | 990 ~ 1030 过渡带，> 1030 超速报警 | > 1080 | 操作手册·报警跳车值 |
| v1 | mm/s | ≤ 4.5 | 4.5 ~ 11.2（≥ 7.1 报警） | > 11.2 | 操作手册·报警跳车值 |
| v3 | mm/s | ≤ 4.5 | 4.5 ~ 11.2（≥ 7.1 报警） | > 11.2 | 操作手册·报警跳车值 |
| bearing_temp | ℃ | 35 ~ 70 | 70 ~ 85（≥ 75 报警） | > 85 | 操作手册·报警跳车值 |
| oil_pressure | MPa | 0.15 ~ 0.25 | < 0.15 或 > 0.25（< 0.12 或 > 0.30 报警） | < 0.08 | 操作手册·报警跳车值 |
| current | A | ≤ 58.5 | 58.5 ~ 67.3（≥ 61.4 报警） | > 67.3 | 操作手册·报警跳车值 |

## 3.3 FJ-03 传感器波动范围

表 5 FJ-03 传感器波动范围表

| 传感器 | 单位 | 正常区 | 预警区（二级报警阈值） | 停机区 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| speed | r/min | 980 ~ 1000（±10） | 1000 ~ 1030 过渡带，> 1030 超速二级报警 | > 1080 | 操作手册·报警跳机值 |
| v1 | mm/s | ≤ 2.8 | 2.8 ~ 7.1（≥ 4.5 二级报警） | > 7.1 | 操作手册·报警跳机值 |
| v3 | mm/s | ≤ 2.8 | 2.8 ~ 7.1（≥ 4.5 二级报警） | > 7.1 | 操作手册·报警跳机值 |
| bearing_temp | ℃ | ≤ 60 | 60 ~ 85（≥ 70 二级报警） | > 85 | 操作手册·报警跳机值 |
| oil_pressure | MPa | 0.15 ~ 0.30 | < 0.15 或 > 0.30（< 0.12 或 > 0.40 二级报警） | < 0.08 | 操作手册·报警跳机值 |
| current | A | ≤ 45.5 | 45.5 ~ 62（≥ 58 二级报警） | > 62 | 操作手册·报警跳机值 |

## 3.4 波动趋势判定限值

除瞬时值三级阈值外，A3 数据检索节点按表 6 判定波动趋势异常。趋势异常与瞬时报警独立触发，任一命中即在特征摘要中标注。

表 6 波动趋势判定限值表

| 传感器 | 趋势判定规则 | 判读结论 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 / v3 | 24 h 内上升超过 1.5 mm/s | 异常趋势，优先排查叶轮积灰结垢 | 操作手册·常见现象 |
| v1 / v3 | 10 min 内突变超过 2.5 mm/s | 突发异常，排查碰磨、轴承损坏、对中破坏 | 故障案例手册·案例 2 |
| bearing_temp | 上升速率超过 5 ℃/h | 异常，排查润滑、冷却与轴承故障 | 操作手册·试车异常处理 |
| oil_pressure | 波动幅度超过 ±0.03 MPa/min 或低于报警值持续 5 s | 异常，排查油泵、滤网、调压阀 | 操作手册·润滑系统 |
| current | 三相电流不平衡度超过 10% | 电气异常，排查绕组与接线 | 操作手册·常见现象 |
| current | 额定工况下上升超过 5% 并伴随风量下降 | 阻力增大，排查风道与叶轮积灰 | 操作手册·常见现象 |
| speed | 稳态波动超过 ±25 r/min（FJ-01）、±20 r/min（FJ-02/03，设计设定） | 转速异常，排查变频器与测速回路 | 操作手册·巡检要求 |

# 4 二十条示例数据

## 4.1 示例数据场景说明

示例数据共 20 行，覆盖三台设备的两类典型状态，用于验证 A3 特征计算与 A4 判据对齐：第 1~10 行为 FJ-01 在 2026-01-14 00:00 至 09:00 的逐小时数据，模拟叶轮积灰结垢导致 v1 由 2.1 mm/s 持续上升至 4.7 mm/s 并触发报警（≥ 4.5 mm/s）的过程，转速、油压、轴承温度保持正常，电流随负荷小幅上升，对应故障案例手册案例 1（叶轮积灰转子不平衡）；第 11~15 行为 FJ-02 正常工况基准段；第 16~20 行为 FJ-03 逐 2 小时数据，模拟供油温度升高引起瓦温由 57 ℃ 缓慢上升至 71 ℃ 并进入二级报警区（≥ 70 ℃）的过程，对应故障案例手册案例 11（油冷却器结垢）。

## 4.2 示例数据表

表 7 二十条示例数据表

| timestamp | device_id | speed | v1 | v3 | bearing_temp | oil_pressure | current |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-01-14T00:00:00 | FJ-01 | 1480 | 2.1 | 1.9 | 56 | 0.24 | 216 |
| 2026-01-14T01:00:00 | FJ-01 | 1480 | 2.3 | 2.0 | 57 | 0.24 | 217 |
| 2026-01-14T02:00:00 | FJ-01 | 1481 | 2.5 | 2.2 | 57 | 0.25 | 218 |
| 2026-01-14T03:00:00 | FJ-01 | 1481 | 2.8 | 2.4 | 58 | 0.24 | 219 |
| 2026-01-14T04:00:00 | FJ-01 | 1480 | 3.1 | 2.6 | 58 | 0.25 | 220 |
| 2026-01-14T05:00:00 | FJ-01 | 1480 | 3.4 | 2.8 | 59 | 0.24 | 221 |
| 2026-01-14T06:00:00 | FJ-01 | 1481 | 3.8 | 3.1 | 59 | 0.25 | 222 |
| 2026-01-14T07:00:00 | FJ-01 | 1481 | 4.2 | 3.4 | 60 | 0.24 | 223 |
| 2026-01-14T08:00:00 | FJ-01 | 1480 | 4.5 | 3.7 | 60 | 0.25 | 224 |
| 2026-01-14T09:00:00 | FJ-01 | 1480 | 4.7 | 3.9 | 61 | 0.24 | 225 |
| 2026-01-14T00:00:00 | FJ-02 | 980 | 3.1 | 2.8 | 63 | 0.21 | 56.0 |
| 2026-01-14T02:00:00 | FJ-02 | 981 | 3.2 | 2.9 | 64 | 0.21 | 56.5 |
| 2026-01-14T04:00:00 | FJ-02 | 980 | 3.2 | 2.9 | 64 | 0.2 | 56.8 |
| 2026-01-14T06:00:00 | FJ-02 | 981 | 3.3 | 3.0 | 65 | 0.21 | 57.0 |
| 2026-01-14T08:00:00 | FJ-02 | 980 | 3.3 | 3.0 | 65 | 0.21 | 57.2 |
| 2026-01-14T00:00:00 | FJ-03 | 990 | 2.2 | 2.0 | 57 | 0.24 | 41.0 |
| 2026-01-14T02:00:00 | FJ-03 | 989 | 2.3 | 2.1 | 59 | 0.24 | 41.5 |
| 2026-01-14T04:00:00 | FJ-03 | 990 | 2.4 | 2.1 | 61 | 0.23 | 42.0 |
| 2026-01-14T06:00:00 | FJ-03 | 990 | 2.5 | 2.2 | 68 | 0.22 | 42.5 |
| 2026-01-14T08:00:00 | FJ-03 | 991 | 2.6 | 2.3 | 71 | 0.22 | 43.0 |

# 5 数据文件与使用说明

## 5.1 CSV 数据文件

表 7 示例数据同时以 CSV 文件（设备传感器示例数据_20条.csv）交付，列名为 timestamp、device_id、speed、v1、v3、bearing_temp、oil_pressure、current，UTF-8 编码，首行为表头，可直接导入时序数据库或用于 A3 数据检索节点联调。

## 5.2 与 A3 数据检索的对接口径

A3 节点按 1 min 聚合粒度查询时序数据，输出统计特征（均值、最大、最小、RMS、峰峰值、趋势斜率、超报警次数、首超时间）与频域线索（1 倍频、2 倍频分量占比）；阈值比对统一引用本文档表 3 至表 6 的三级波动范围配置，不得在提示词中硬编码阈值。数据缺失率超过 10% 时在数据可用性字段中显式标注。