FJ-01 离心引风机维修手册

文件编号：FJ01-WX-SC-001　　版本：A/0

适用设备：FJ-01 离心引风机（FJ-CY1250-4）

编制：________________　　审核：________________　　批准：________________

发布日期：________________

本手册与《FJ-01 离心引风机设备操作手册》配套使用，规定了 FJ-01 的检修周期、检修工艺、技术标准、试车验收与检修记录要求。

目　　录

1 维修管理总则	1

1.1 维修目的与适用范围	1

1.2 维修组织与职责	1

1.3 维修安全要求	1

1.4 维修红线条款	2

2 检修周期与检修等级	3

2.1 检修等级划分与周期	3

2.2 主要零部件更换周期	3

2.3 检修计划的编制与调整	4

3 主要部件检修工艺	4

3.1 叶轮检修	4

3.2 主轴检修	5

3.3 滚动轴承检修	6

3.4 轴承座检修	6

3.5 联轴器检修	7

3.6 驱动电机检修	7

3.7 稀油润滑站检修	8

3.8 机壳、进气箱与膨胀节检修	9

3.9 仪表与传感器检修	9

4 检修技术标准汇总	9

5 检修后试车与验收	11

5.1 试车前检查	11

5.2 空载试车	11

5.3 带负荷试车	11

5.4 试车异常处理	12

5.5 验收与移交	12

6 检修记录与档案管理	12

6.1 检修记录要求	12

6.2 检修记录表（模板）	12

6.3 备件管理与台账	13

# 1 维修管理总则

## 1.1 维修目的与适用范围

FJ-01 为 1 号烟气引风单元主引风机，设备型号 FJ-CY1250-4，为双支撑单吸离心式风机，叶轮公称直径 1250 mm，额定风量 68000 m³/h，额定全压 4200 Pa，额定转速 1480 r/min，配套 132 kW / 380 V 驱动电机，采用弹性膜片式联轴器与稀油站强制循环润滑。

本手册规定 FJ-01 的维修组织、检修周期、主要部件检修工艺、检修技术标准、检修后试车验收与检修记录要求，适用于 FJ-01 风机本体、驱动电机、联轴器及护罩、稀油润滑站、进出口膨胀节与风道、底座与减振装置、就地仪表控制箱及传感器组的全部维修作业。运行操作与巡检要求按《FJ-01 离心引风机设备操作手册》执行。

## 1.2 维修组织与职责

FJ-01 检修实行检修负责人制。检修负责人负责编制检修方案、办理工作票、组织检修力量、控制检修进度与质量；检修班组按分工完成拆检、测量、修理与回装作业；运行值班人员负责设备隔离、试运配合与运行验收；设备工程师负责关键测量项目复核与检修质量验收；涉及电机、变频器等电气作业由持证电气人员执行。

检修作业前应召开检修交底会，明确作业内容、质量标准、安全措施与验收标准。检修过程实行三级验收：班组自检、专业复检、设备工程师终检，关键质量控制点（轴承装配、对中、动平衡、绝缘测试）必须经专业人员确认合格后进入下一工序。

## 1.3 维修安全要求

（1）检修必须办理工作票，无票作业、擅自扩大作业范围均属严重违章。电气检修执行停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌、装设遮栏的安全技术措施；变频器检修须断电并等待电容放电 10 min 后方可开柜作业。

（2）检修前确认电机电源开关断开并挂“禁止合闸”标识牌；确认转子完全静止（不少于 5 min）后方可进行机壳内作业；作业期间保持稀油站具备投运条件，禁止在转子未完全静止时停运润滑油泵。

（3）进入机壳内部作业执行受限空间作业许可制度，先通风、再检测、后进入，专人监护，内部照明使用安全电压；机壳与烟道内积灰、积尘含有害成分，作业人员佩戴防护用品。

（4）机壳、油站附近动火作业必须办理动火许可，配备灭火器材；润滑油为可燃物，现场严禁吸烟与明火。登高作业使用合格梯具并系安全带，起重作业由持证人员指挥。

（5）检修后回装前必须清点工具、材料与人员，确认无遗留物后方可封口；恢复安全设施（防护罩、护栏、警示标志）并经确认后方可办理工作票终结。

## 1.4 维修红线条款

表 1-1 FJ-01 维修红线条款

| 序号 | 红线条款 | 风险后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转子未完全静止（转速 < 300 r/min 后延时 5 min）时停运润滑油泵 | 轴承烧瓦、抱轴 |
| 2 | 拆下联轴器防护罩后试车或运行 | 人身伤害、异物卷入 |
| 3 | 使用不同牌号或不同批次润滑油混合补加 | 油品劣化、油膜破坏 |
| 4 | 屏蔽、关闭或旁路任何报警与联锁保护 | 失去保护、事故扩大 |
| 5 | 叶轮存在裂纹或严重磨损（Ⅳ 级）时继续运行 | 叶片断裂、飞车事故 |
| 6 | 电机绝缘电阻低于 5 MΩ 时送电启动 | 绕组击穿、电机烧毁 |
| 7 | 在共振区（变频器输出 25~28 Hz）长时间停留试车 | 振动放大、结构疲劳 |
| 8 | 运行中拆卸轴承座螺栓、地脚螺栓或进行动火作业 | 机组位移、重大机械事故、火灾 |

# 2 检修周期与检修等级

## 2.1 检修等级划分与周期

FJ-01 检修划分为日常巡检、周检、月检、季度维护、年度检修与大修六个等级。各级别周期与主要内容按表 2-1 执行，检修周期到达或状态监测判定需要时以先到者为准。

表 2-1 FJ-01 检修等级与周期总表

| 维护级别 | 周期 | 主要内容 | 执行要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检 | 每 2 h | 振动、温度、油压、油位、电流、异音、漏油检查 | 记录于巡检记录表 |
| 周检 | 每周一次 | 地脚螺栓紧固检查、膨胀节外观、冷却风道清扫、DCS 测点核对 | 发现异常及时处理 |
| 月检 | 每月一次 | 油质取样化验、滤网压差检查、电机绝缘电阻测量（停运时）、导叶执行机构校验 | 形成月度报告 |
| 季度维护 | 每 3 个月 | 振动频谱分析、温度趋势分析、联轴器对中复测、机壳测厚 | 由诊断平台输出报告 |
| 年度检修 | 每年一次 | 开盖检查叶轮磨损与裂纹、更换密封环、更换滤芯与油品、轴承检查或更换、动平衡校验 | 办理工作票，编制检修方案 |
| 大修 | 每 5 年 | 叶轮更换或修复、主轴检查、轴承全换、机壳衬板更换、电机大修、变频器检测 | 需专业检修单位配合 |

## 2.2 主要零部件更换周期

表 2-2 FJ-01 主要零部件更换周期

| 零部件 | 规格 | 建议更换周期 |
| --- | --- | --- |
| 叶轮组件 | FJ-CY1250-YL | 5 年或磨损达 Ⅲ 级 |
| 主轴 | FJ-CY1250-ZZ | 10 年或弯曲超差 |
| 风机驱动端轴承 | 22320 | 40000 h |
| 风机非驱动端轴承 | 22318 | 40000 h |
| 电机轴承 | 6322/C3、6319/C3 | 20000 h |
| 联轴器膜片组 | FJ-LZQ-315-MP | 5 年或膜片裂纹 |
| 滤芯 | LX-25 | 2000 h 或压差 ≥ 0.08 MPa |
| 迷宫密封环 | FJ-MF-01 | 3 年或泄漏超标 |
| 非金属膨胀节 | DN1000 | 3 年或开裂 |
| 耐磨衬板 | FJ-CB-08 | 3 年或磨穿 |
| 润滑油 | L-TSA46 | 8000 h 或 12 个月 |
| 润滑脂 | 锂基脂 2# | 2000 h |

## 2.3 检修计划的编制与调整

年度检修与大修应于停机前 1 个月编制检修方案，明确检修项目、备件材料、检修工期、质量标准与安全措施。检修计划下达后不得随意变更，确需调整时由设备工程师审核并报主管部门批准。运行中振动、温度、油压等参数进入报警区或诊断平台判定存在缺陷时，可按状态检修原则提前安排检修。

# 3 主要部件检修工艺

## 3.1 叶轮检修

FJ-01 叶轮为单吸后弯机翼型结构，公称直径 1250 mm，共 12 片叶片，叶片与前后盘焊接成整体并完成消除应力处理与动平衡校正。叶轮直接安装于主轴悬伸端，采用锥套、键与锁紧螺母复合定位，装配后叶轮端面跳动不大于 0.30 mm，径向跳动不大于 0.25 mm。叶轮是引风机主要磨损部件，检修时按下列项目执行。

（1）检查项目：叶片进口、后盘根部的磨损与磨亮情况；叶片厚度测量（超声测厚仪）；叶片与焊缝裂纹（着色渗透检测）；叶轮积灰结垢情况；锁紧螺母、键与锥套的紧固状态；叶轮端面跳动与径向跳动复测。

（2）磨损等级判定：按表 3-1 划分磨损等级，Ⅰ、Ⅱ 级可维持运行并加强监测，Ⅲ 级应在 30 天内安排堆焊修复或更换叶轮，Ⅳ 级立即停机更换叶轮。

表 3-1 FJ-01 叶轮磨损等级判定表

| 等级 | 磨损特征 | 振动影响 | 处置建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 级 | 叶片进口轻微磨亮，无厚度损失 | 无明显变化 | 正常运行，年度检查 |
| Ⅱ 级 | 叶片进口厚度减薄 ≤ 1.0 mm | 振动上升 ≤ 0.5 mm/s | 加强监测，安排停机测厚 |
| Ⅲ 级 | 厚度减薄 1.0~2.0 mm，后盘根部出现沟槽 | 振动上升 0.5~1.5 mm/s，1× 转频分量增大 | 30 天内堆焊修复或更换 |
| Ⅳ 级 | 厚度减薄 > 2.0 mm，出现裂纹或明显变形 | 振动 > 7.1 mm/s 或振动值突变 | 立即停机更换叶轮 |

（3）积灰清理：采用压缩空气与软毛刷清理叶片进口、后盘与机壳内壁积灰，避免硬质工具损伤叶片表面；清理后检查叶轮表面状态并记录积灰程度。

（4）堆焊修复工艺：清除叶片表面疲劳层与氧化层至露出金属本体，对母材预热后采用耐磨焊材分层堆焊，控制层间温度，堆焊后打磨至图纸型线，复测叶片厚度并做着色渗透检测，最后进行动平衡校验。堆焊修复后叶片厚度不得低于原厚度，修复区域不得存在裂纹、夹渣与气孔。

（5）叶轮更换工艺：拆除锁紧螺母与止退垫片，退出锥套，使用专用吊具吊出叶轮；检查主轴锥面与键槽；新叶轮装配前核对规格与平衡记录，装配后复测端面跳动与径向跳动；完成转子动平衡校验（G6.3 级，剩余不平衡量 ≤ 6.3 mm/s）。

（6）动平衡校验：叶轮修复或更换后必须进行动平衡校验，平衡精度不低于 G6.3 级；现场有条件时采用现场动平衡（加重或去重），完成后记录平衡块位置与残余不平衡量。

## 3.2 主轴检修

FJ-01 主轴为 45 钢调质锻造件，两端由双列调心滚子轴承支撑。检修项目包括：主轴弯曲度测量（≤ 0.03 mm/m）；轴颈表面检查（无拉伤、无腐蚀、无过热变色）；轴颈尺寸与圆度测量；键槽与螺纹检查；大修时进行磁粉或超声无损检测。主轴弯曲超差时采用压力校直或更换主轴（更换周期 10 年或弯曲超差）。轴颈表面存在轻微拉伤时可用细砂纸与油石修磨，拉伤深度超过 0.05 mm 时应评估修复或更换。

## 3.3 滚动轴承检修

FJ-01 风机轴承为双列调心滚子轴承，驱动端型号 22320，非驱动端型号 22318，采用稀油强制循环润滑。轴承检修执行以下工艺。

（1）拆卸检查：拆下轴承压盖与轴承座剖分面螺栓，检查轴承滚道、滚子与保持架外观，检查润滑油脂状态；测量装配后轴承径向游隙（标准 0.09~0.15 mm）与轴承座轴向压盖间隙。

（2）更换标准：滚道或滚子出现剥落、点蚀、压痕、锈蚀，保持架变形或断裂，游隙超差，轴承温度长期偏高或运行达到 40000 h 寿命时更换轴承。

（3）装配工艺：新轴承清洗后采用油浴加热（加热温度 100~120 ℃，不超过 120 ℃）套装于轴颈，待冷却后测量径向游隙；轴承内圈与轴配合过盈 0.02~0.04 mm，外圈与座孔过渡配合 0~0.03 mm；轴承压盖轴向间隙调整至 0.20~0.40 mm。

（4）装配质量控制：按表 3-2 逐项控制并记录测量值，任何一项超差必须调整合格后方可回装。

表 3-2 FJ-01 轴承装配质量控制表

| 序号 | 控制项目 | 标准值 | 超差后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承径向游隙（装配后） | 0.09 ~ 0.15 mm | 过小发热，过大振动 |
| 2 | 轴承内圈与轴配合 | 过盈 0.02 ~ 0.04 mm | 松动引起内圈跑圈 |
| 3 | 轴承外圈与座孔配合 | 过渡配合 0 ~ 0.03 mm | 跑外圈、发热、异音 |
| 4 | 两轴承座同轴度 | ≤ 0.05 mm | 附加载荷、早期疲劳 |
| 5 | 轴承座水平度 | ≤ 0.10 mm/m | 油膜不均、偏载 |
| 6 | 轴承压盖轴向间隙 | 0.20 ~ 0.40 mm | 过小发热，过大轴向窜动 |
| 7 | 主轴弯曲度 | ≤ 0.03 mm/m | 转子不平衡、振动 |

## 3.4 轴承座检修

轴承座为铸铁剖分式结构，水平剖分面用定位销定位，装配后轴承座与底座之间加垫片调整同轴度。检修项目：剖分面接触检查与清理；定位销与螺栓检查；轴承座水平度与两轴承座同轴度测量；甩油环、回油通道检查与疏通；轴承座与底座结合面垫片调整。同轴度超差时通过增减底座垫片调整，调整后复测水平度，最终拧紧地脚螺栓（力矩 400~460 N·m）并复核数据。

## 3.5 联轴器检修

FJ-01 采用弹性膜片式联轴器（FJ-LZQ-315），两端分别与风机主轴和电机轴连接，中间设防护罩。检修项目与标准如下。

（1）膜片组检查：目视检查膜片有无裂纹、变形与疲劳痕迹，检查膜片组螺栓紧固状态与防松措施；膜片组出现裂纹立即更换（更换周期 5 年或膜片裂纹）。

（2）对中复测：采用百分表测量径向偏差与角向偏差，对中允差按表 3-3 执行；超差时通过调整电机底脚垫片重新对中，调整后复测并记录。

表 3-3 FJ-01 联轴器对中允差表

| 对中项目 | 优良值 | 允许值 | 超差处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 径向偏差（平行偏差） | ≤ 0.05 mm | ≤ 0.10 mm | 调整电机垫片重新对中 |
| 角向偏差（端面开口） | ≤ 0.03 mm | ≤ 0.08 mm | 调整电机底脚螺栓与垫片 |
| 联轴器端面间隙 | 3.0 ~ 4.0 mm | 2.5 ~ 5.0 mm | 按图纸重新定位电机 |
| 膜片组裂纹 | 不允许 | — | 立即更换膜片组 |

（3）防护罩检查：防护罩螺栓齐全、紧固、无变形，缺失或损坏必须补齐后方可试车。

## 3.6 驱动电机检修

FJ-01 配套电机为鼠笼式三相异步电动机（FJDJ-315L-4，132 kW，380 V，4 极），自扇冷（IC411），变频器 20~50 Hz 调速。检修项目如下。

（1）绝缘检查：冷态测量定子绕组绝缘电阻，≥ 100 MΩ 为合格，低于 5 MΩ 禁止送电，需干燥处理并复测；每年测试接地电阻，≤ 4 Ω。

（2）轴承检查：电机驱动端轴承 6322/C3、非驱动端轴承 6319/C3，锂基脂 2# 润滑，加脂周期 2000 h，每次加脂量 60~80 g；检修时检查轴承游隙、滚道与润滑脂状态，异常时更换。

（3）绕组检查：测量三相直流电阻平衡度（偏差 ≤ 2%），检查绕组端部绝缘与接线端子紧固状态；绕组温度异常或三相电流不平衡时解体检查。

（4）冷却系统：清扫进风口过滤网与冷却风道（每季度一次），检查冷却风扇完好性，防止风道堵塞引起绕组过热。

（5）接线检查：检查电源电缆（3×185 mm² + 1×95 mm² 铜芯铠装）接头温度与紧固状态，检查接地线连接。

## 3.7 稀油润滑站检修

FJ-01 稀油站（XYZ-120）为风机两侧轴承提供强制循环润滑油，主要部件检修工艺如下。

（1）油箱：定期排放油箱底部积水与杂质，清洗油箱内壁与滤网；换油周期 8000 h 或 12 个月，油品为 L-TSA46 汽轮机油，含水量 ≤ 0.05%；换油时清理油箱并检查电加热器（2 kW）绝缘与动作。

（2）油泵：主油泵与备用油泵（齿轮泵 CB-1.5，1.5 kW）检查齿轮啮合面磨损、泵体间隙与密封，检查联轴器与电机；试运检查供油压力（0.15~0.35 MPa）与噪音；备用泵自启延时 3 s，检修后进行联锁试验。

（3）双筒过滤器：滤芯（LX-25，精度 25 μm）更换周期 2000 h 或压差 ≥ 0.08 MPa；检修时切换过滤器并在线更换滤芯，检查切换阀严密性；滤网压差应 ≤ 0.05 MPa。

（4）板式冷却器（BR-2.5）：冷却面积 2.5 m²，检查冷却水侧结垢与油侧堵塞情况，板片结垢时拆解化学清洗并高压水冲洗；检修后投运确认供油温度控制在 30~45 ℃。

（5）调压阀（TY-06）：清洗阀芯与阀座，检查弹簧与密封，整定供油压力，动作应灵活无卡涩；供油压力高报警（0.40 MPa）时重点检查调压阀。

（6）管路与阀门：检查供油、回油管路法兰与接头渗漏，检查压力表、液位计、温度计与视流器；回油视流器应观察回油连续、无气泡、无杂质。

## 3.8 机壳、进气箱与膨胀节检修

（1）机壳：机壳为钢板焊接蜗壳结构，壁厚 6 mm，检修时测厚（壁厚 ≥ 5 mm，低于 4.5 mm 需补焊）；检查蜗舌磨损、内壁积灰结垢与耐磨衬板（FJ-CB-08，共 24 块，3 年或磨穿更换）状态；检查机壳表面有无变形、裂纹与过热变色。

（2）进气箱：检查 90° 进气结构导流板完好性与固定情况，清理内部积灰；检查进气箱入口过滤与均流措施。

（3）膨胀节：检查进出口非金属膨胀节（DN1000）有无开裂、老化、变形与漏风，膨胀节更换周期 3 年或开裂；更换时注意补偿量安装尺寸，防止拉伸或压缩超限。

（4）迷宫密封环（FJ-MF-01）：检查密封环磨损与间隙，泄漏量超标（> 3 m³/h）时更换，更换周期 3 年。

（5）入口导叶（FJ-DY-90）与执行机构（FJ-ZXJ-01）：检查导叶叶片磨损、转轴卡涩与开度反馈（反馈与指令偏差 ≤ 3%），检查执行机构动作灵活性与润滑，开度校验后记录。

## 3.9 仪表与传感器检修

FJ-01 共接入 20 个测点（温度 8 路、振动 6 路、轴位移 1 路、转速 1 路、电流 1 路、压力 2 路、液位 1 路），检修项目包括：传感器安装牢固性与探头间隙检查；接线端子紧固与屏蔽接地检查；传感器校验（校验周期 5 年或校验不合格，其中每年进行一次校验比对）；信号回路与 DCS 显示核对；诊断平台数据上传核对。检修后逐点核对测点在线状态，缺失测点不得启动。

# 4 检修技术标准汇总

本章汇总 FJ-01 检修过程中使用的关键技术标准，测量数据必须记录于检修记录表。

表 4-1 FJ-01 检修技术标准汇总表

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 叶轮端面跳动 | ≤ 0.30 mm | 装配后复测 |
| 叶轮径向跳动 | ≤ 0.25 mm | 装配后复测 |
| 主轴弯曲度 | ≤ 0.03 mm/m | 超差校直或更换 |
| 轴承径向游隙（装配后） | 0.09 ~ 0.15 mm | 22320 / 22318 |
| 轴承压盖轴向间隙 | 0.20 ~ 0.40 mm | 过小发热，过大窜动 |
| 两轴承座同轴度 | ≤ 0.05 mm | 垫片调整 |
| 轴承座水平度 | ≤ 0.10 mm/m | — |
| 联轴器径向偏差 | ≤ 0.10 mm（优良 ≤ 0.05） | 膜片式 |
| 联轴器角向偏差 | ≤ 0.08 mm（优良 ≤ 0.03） | 膜片式 |
| 联轴器端面间隙 | 3.0 ~ 4.0 mm | 2.5 ~ 5.0 mm 允许 |
| 地脚螺栓预紧力矩 | 420 N·m（400 ~ 460） | M24 |
| 机壳壁厚 | ≥ 5 mm | 低于 4.5 mm 补焊 |
| 电机绝缘电阻（冷态） | ≥ 100 MΩ | 低于 5 MΩ 禁送电 |
| 接地电阻 | ≤ 4 Ω | 每年测试 |
| 叶轮动平衡精度 | G6.3 级（≤ 6.3 mm/s） | 修复或更换后校验 |
| 滤网压差 | ≤ 0.05 MPa | ≥ 0.08 MPa 报警换芯 |
| 供油压力 | 0.15 ~ 0.35 MPa | 整定调压阀 |

表 4-2 FJ-01 检修后运行验收限值表

| 参数 | 正常范围 | 报警值 | 停机值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴承振动（V1~V6） | ≤ 2.8 mm/s | 4.5 mm/s | 7.1 mm/s |
| 轴位移（D1） | ≤ 60 μm | 60 ~ 90 μm | ≥ 90 μm |
| 风机轴承温度（T1/T2） | 35 ~ 65 ℃ | 75 ℃ | 85 ℃ |
| 电机轴承温度（T3/T4） | 30 ~ 70 ℃ | 80 ℃ | 90 ℃ |
| 电机绕组温度（T5） | ≤ 105 ℃ | 130 ℃ | 145 ℃ |
| 电机电流 | ≤ 228 A | 252 A | 264 A |
| 供油压力 | 0.15 ~ 0.35 MPa | 低 0.12 / 高 0.40 | 0.08 MPa |
| 油箱油位 | 液位计 1/2 ~ 2/3 | 1/4 | 1/6 |
| 机壳表面温度 | ≤ 70 ℃ | 85 ℃ | 95 ℃ |
| 噪声（距机壳 1 m） | ≤ 85 dB(A) | ≤ 90 dB(A) | > 95 dB(A) 排查 |

# 5 检修后试车与验收

## 5.1 试车前检查

（1）检修工作票已终结，人员全部撤离，工具清点完毕；联轴器防护罩安装到位。

（2）电机绝缘电阻 ≥ 100 MΩ（最低 ≥ 5 MΩ），接地电阻 ≤ 4 Ω；变频器无故障代码，参数与 FJ-01 匹配。

（3）油箱油位在液位计 1/2~2/3，油品无乳化、含水 ≤ 0.05%；油泵试运行供油压力 0.15~0.35 MPa，回油视流器回油连续无气泡。

（4）手动盘车 2~3 圈，转动灵活、无异音、无卡涩；地脚螺栓力矩 400~460 N·m；联轴器对中径向 ≤ 0.10 mm、角向 ≤ 0.08 mm；入口导叶置于全关位置，变频器输出频率 0 Hz。

（5）DCS 画面 20 个测点全部在线，全部报警与联锁保护投入。

## 5.2 空载试车

（1）点动试转 3~5 s，监听有无摩擦、撞击等异常声音，观察电流是否异常。

（2）升速至 500 r/min 停留 2 min，检查振动、轴承温度、油压是否稳定；继续升速至 1000 r/min 停留 3 min，检查各测点振动（应 ≤ 2.8 mm/s）。

（3）升速至额定转速 1480 r/min 观察 10 min，确认振动、温度、电流全部在正常范围；升速过程中任一轴承振动超过 4.5 mm/s 应停止升速并降速至上一稳定转速，超过 7.1 mm/s 立即紧急停机。

（4）空载运行 30 min，记录空载电流（62~78 A）与各测点基线数据。

## 5.3 带负荷试车

空载试车合格后，逐步开启入口导叶（每次增加不超过 10%，间隔不少于 30 s）至目标开度，根据系统负压调整变频器频率至目标风量。带负荷试车连续运行 24 h，期间每 2 h 记录一次振动、温度、电流、转速、油压数据；确认各参数稳定、无报警、无渗漏、无异音后办理验收。

## 5.4 试车异常处理

表 5-1 FJ-01 试车常见异常与处理

| 异常现象 | 处理措施 |
| --- | --- |
| 升速过程中振动超过 4.5 mm/s | 停止升速，降速至上一稳定转速检查原因，必要时停机检查 |
| 轴承温度上升速率超过 5 ℃/h | 检查供油压力、油温、冷却器与轴承装配间隙 |
| 供油压力低于 0.12 MPa | 检查油泵、滤网、油位与调压阀，必要时切换备用泵 |
| 启动电流超过 720 A 或启动时间超过 35 s | 检查导叶位置、转子卡涩与电气回路，45 s 未完成启动联锁跳闸后检查 |
| 出现金属摩擦声或异常撞击声 | 立即紧急停机，开盖检查叶轮、机壳与轴承 |
| 三相电流不平衡度超过 10% | 测量三相电压与绕组直流电阻，检查接线端子 |

## 5.5 验收与移交

验收按表 4-2 限值逐项核对，全部合格后填写验收记录。验收内容还包括：检修记录与测量数据完整；备件更换记录与库存台账更新；试车数据存档并上传诊断平台；安全设施恢复齐全。验收合格后办理工作票终结，设备移交运行。

# 6 检修记录与档案管理

## 6.1 检修记录要求

每次检修必须形成完整记录，内容包括：检修日期、检修级别、检修项目、拆检发现的缺陷、更换的备件、关键测量数据（轴承游隙、对中、跳动、绝缘、动平衡等）、试车数据、检修人与验收人签字。检修记录保存期限不少于设备全寿命周期，作为状态诊断与下次检修的依据。

## 6.2 检修记录表（模板）

表 6-1 FJ-01 检修记录表（模板）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备位号 / 检修级别 | FJ-01 / |
| 检修日期 / 检修工期 |  |
| 检修前状态（振动、温度、电流、油压） |  |
| 拆检发现缺陷 |  |
| 更换备件明细 |  |
| 关键测量数据（游隙/对中/跳动/绝缘/动平衡） |  |
| 试车数据（空载/带负荷） |  |
| 检修人 / 验收人 |  |

## 6.3 备件管理与台账

FJ-01 关键备件（轴承 22320/22318、电机轴承 6322/C3、6319/C3、联轴器膜片组、滤芯 LX-25、迷宫密封环、非金属膨胀节、PT100 与振动传感器、地脚螺栓、润滑油 L-TSA46、润滑脂锂基 2#）按储备清单保持库存，出入库登记台账。备件存放防潮、防尘，油品专桶专用、标识清晰，超过储存期限的备件经检验合格后方可使用。